## 污水提升泵站
污水一体化泵站
序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 | 品牌推荐表有要求的请注明所投产品品牌
1 | 泵站筒体 | 无碱缠绕玻璃钢GRP/模量聚丙烯HMPP | 直径1200mm，高度4500mm | 台 | 1 | 具有CMA和CNAS双重认证机 构的质检报告
2 | 污水泵 |  | Q=2m3/h,H=10m N=0.75kw 一用一备 | 台 | 2 | 威乐、凯士比、格兰富
3 | 水泵导轨 | SUS304 |  | 套 | 2 | 含SUS304提升链
4 | 自耦底座 | HT200 | DN50 | 套 | 2
5 | 液位仪保护管 | UPVC | DN50 | 套 | 1 | 放置静压液位仪，根据液位 控制水泵启停
6 | 压力管道 | SUS304 | DN65 | 套 | 2 | 壁厚不低于3mm
7 | 止回阀 | HT250 | DN65 | 套 | 2
8 | 闸阀 | HT250 | DN65 | 套 | 2
9 | 吊耳 | Q235 |  | 套 | 1
10 | 出水口软连接 | 可曲挠橡胶 | JGD41-10DN80 | 套 | 1
11 | 进水口软连接 | 可曲挠橡胶 | JGD41-10DN300 | 套 | 1
12 | 粉碎格栅 | SUS304 |  | 套 | 1
13 | 格栅导轨 | SUS304 | 根据筒体配套定制尺寸，含提升链 | 套 | 1
14 | 格栅支架 | SUS304 | 根据筒体配套定制尺寸 | 套 | 1
15 | 服务平台 | GRP格栅板 SUS304 | 不低于1.13㎡ | 套 | 1 | 日常在平台上检修和维护设 备使用
16 | 扶梯 | SUS304 | 根据筒体配套定制尺寸 | 套 | 1 | 50*30mm
17 | 盖板 | 压花铝板 | 根据筒体配套定制尺寸 | 套 | 1 | 不低于4mm厚
18 | 安全格栅 | GRP格栅板 SUS304 | 根据筒体配套定制尺寸 | 套 | 1
19 | 扶手 | SUS304 |  | 套 | 1
20 | 通风管 | SUS304 | DN80 | 套 | 1
21 | 智能控制柜 | 不锈钢防水户外型 | 一控二，0.75kw | 套 | 1 | 304不锈钢户外型，防雨型，触摸屏，防雷击浪涌装置，预留485通讯接口，元器件：ABB、西门子、施耐德。
22 | 液位浮球 |  |  | 套 | 1 | 传感器坏时备用，自动控制 水泵启停
23 | 一体化格栅闸门 井 | GRP/HMPP | 直径1200mm，高度 4500mm | 套 | 1 | 含：手动启闭机，不锈钢闸 门DN300，可提拉格栅（栅 空40*40）
24 | 智能UV离子除臭仪 | 不锈钢防水户外型组合件 | 风量2000m3/h，N=2.2KW，静音风机 | 套 | 1
25 | 汇总管 | SUS304 | DN80 | 套 | 1 | 两组泵出水管汇总成一根DN80管排出
26 | 异径同芯大小头 | SUS304 | DN50-65 | 套 | 2
人民币大写： （¥ ）。
说明：水泵参考品牌为威乐(Wilo)、凯士比、格兰富，其余参照甲方要求的主要材料品牌推荐表。

## 雨水提升泵站
雨水一体化泵站
序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注说明 | 品牌推荐表有要求的请注明所投产品品牌
1 | 泵站筒体 | 无碱缠绕玻璃钢GRP | 直径4200mm，高度 6300mm | 台 | 1 | 具有CMA和CNAS双重认证机 构的质检报告
2 | 污水泵 |  | Q=1500m3/h,H=12m N=90kw 两用一备 | 台 | 3
3 | 水泵导轨 | SUS304 |  | 套 | 3 | 含SUS304提升链
4 | 自耦底座 | HT200 | DN300 | 套 | 3
5 | 液位仪保护管 | UPVC | DN50 | 套 | 1 | 放置静压液位仪，根据液位 控制水泵启停
6 | 压力管道 | SUS304 | DN350 | 套 | 3
7 | 止回阀 | HT250 | DN350 | 套 | 3
8 | 闸阀 | HT250 | DN350 | 套 | 3
9 | 出水口软连接 | 可曲挠橡胶 | JGD41-10DN600 | 套 | 1
10 | 进水口软连接 | 可曲挠橡胶 | JGD41-10DN1200 | 套 | 1
11 | 提篮格栅 | SUS304 |  | 套 | 1
12 | 格栅导轨 | SUS304 | 含提升链 | 套 | 1
13 | 格栅支架 | SUS304 |  | 套 | 1
14 | 服务平台 | GRP格栅板 SUS304 | 不低于14平方 | 套 | 1 | 日常在平台上检修和维护设 备使用
15 | 扶梯 | SUS304 | 根据筒体配套定制尺寸 | 套 | 1
16 | 盖板 | 压花铝板 | 根据筒体配套定制尺寸 | 套 | 1
17 | 安全格栅 | GRP格栅板 SUS304 | 根据筒体配套定制尺寸 | 套 | 1
18 | 扶手 | SUS304 |  | 套 | 1
19 | 通风管 |  |  | 套 | 1
20 | 智能控制柜 | 不锈钢防水户外 型 | 一控三，90kw | 套 | 1 | 304不锈钢户外型，防雨型，触摸屏，防雷击浪涌装置，预留485通讯接口，元器件：ABB、西门子、施耐德。
21 | 液位浮球 |  |  | 套 | 1 | 传感器坏时备用，自动控制 水泵启停
22 | 90度弯头 | SUS304 | DN350 | 套 | 3
23 | 异径同心大小头 | SUS304 | DN350-300 | 套 | 3
24 | 吊耳 | Q235 |  | 套 | 1
人民币大写： （¥ ）。
说明：水泵参考品牌为凯泉、奥利、熊猫，其余参照甲方要求的主要材料品牌推荐表。